
[image: image1]                         学院HSE-MS工作简报

学院HSE-MS工作简报
（第四期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2011     2011年5月25日
[image: image1]
一、持续进行培训，提升HSE认识
为进一步加强学院安全管理，做好学院安全工作，学院机动安全处于5月4日在励学楼101室再次举办HSE管理培训，此次培训由组织人事处副处长姚新冬主讲，全体中层干部参加了培训。
组织人事处副处长姚新冬以《HSE培训需求矩阵》为题，分别从HSE培训目前存在的问题，HSE培训需求矩阵的概念和作用，HSE培训需求矩阵的编制三个方面进行了详细讲述。通过培训，中层干部们对HSE流程以及培训存在的问题有了深入的了解，起到了良好的效果。
此次培训是机动安全处面向全体中层干部的第二次HSE培训，今后机动安全处还将继续开展HSE培训，培训除面向全院中层干部外，还将培训范围扩大到相关职能科室工作人员以及承包商队伍。
二、强化规范停车，保证师生安全
    为了保障全院教职员工及学生的安全，学院机动安全处5月10日在全院范围内划分停车区域，安装停车指示牌。要求全院公共用车、私家车辆及外来车辆必须停放在学院划定停车位置。停车时，必须按照学院要求一律车头朝外停放。

三、加强租房管理，确保居民平安
5月13日，学院机动安全处郑志刚处长带领科室人员对学院出租公房进行消防安全专项检查，发现消防安全隐患10起，主要安全隐患表现在出租房无灭火器、无应急灯、配电箱无安全标示、消防栓无使用说明、杂物堆放凌乱等。并当场下达了消防整改通知书。

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章日期
	违章描述
	协助整改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S05-01
	绿叶平价商店
	绿叶平价商店
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、消防栓无使用说明。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-02
	信万家电
	信万家电
	5月13日
	1、无灭火器、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、消防栓无使用说明；4、接电不规范。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-03
	木易办公耗材
	木易办公耗材
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、消防栓无使用说明；4、配电柜无安全标示。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-04
	飞翔机电经营部
	飞翔机电经营部
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、配电箱无使用说明；4、电焊人员无焊接证。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-05
	海艺工美装饰部
	海艺工美装饰部
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、消防栓无使用说明。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-06
	车饰家
	车饰家
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、配电箱无安全标识。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-07
	新城悦龙工贸公司
	新城悦龙工贸公司
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、配电箱无安全标识。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-08
	山东海洋售房部
	山东海洋售房部
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、配电箱无安全标识。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-09
	奇瑞商贸公司
	奇瑞商贸公司
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、消防栓无使用说明。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。

	S05-09
	齐成玉坊
	齐成玉坊
	5月13日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯；3、配电箱无安全标识；4、消防栓无使用说明。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在5月30日前反馈。


四、积极消除隐患 确保师生安全
2011年4月27日--4月29日，学院机动安全处处长郑志刚、安全员龚卫军、李刚、设备管理员李巧萍对学院桃李园、出租房、驾校、图书馆、实训基地、宿舍楼、教学楼、食堂、总务处等地进行4月份例行安全检查，现将安全检查情况通报如下。
	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S4-01
	博学楼
	博学楼
	4月27日
	四楼安全出口指示牌1处损坏，三楼安全出口指示牌1处损坏
	学生处
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对学生处处罚100元。

	S4-02
	汉餐大食堂
	汉餐大食堂
	4月27日
	1、冰箱接线不规范，直接接在配电箱上。
2、2处配电箱无安全标识
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对汉餐大食堂处罚100元。

	S4-03
	学生超市
	学生超市
	4月27日
	无灭火器
	学生超市
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对学生超市处罚200元。

	S4-04
	电子系
	求真楼
	4月27日
	二楼电控柜无安全标识
	电子系
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对电子系处罚50元

	S4-05
	石化系
	精技楼
	4月27日
	1、精技楼物理化学实训室电控柜无安全标示，4楼东边2处灭火器安检记录没有按时填写。

2、基础实验楼四合院电控柜无安全标识。
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对石化系处罚100元

	S4-06
	润滑油销售公司
	润滑油销售公司
	4月27日
	应急灯没装，灭火器没有，配电箱无安全标识。
	润滑油销售公司
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对润滑油销售公司提出批评，限期整改。

	S4-07
	中铁快递
	中铁快递
	
	配电箱无安全标识，灭火箱安检记录四月份没有填写

	中铁快递
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对中铁快递处罚100元

	S4-08
	福利彩票
	福利彩票
	4月28日
	无灭火箱，无安检记录

	福利彩票
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、限期整改

	S4-09
	校园商店
	校园商店
	4月28日
	电控柜无安全标识，库房凌乱
	校园商店
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、限期整改

	S4-10
	天堂琴行
	天堂琴行
	4月28日
	配电箱无门、无安全标识，灭火器无责任人、无标示、无安检记录

	天堂琴行
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对天堂琴行处罚100元

	S4-11
	润香茶楼
	润香茶楼
	4月28日
	无灭火箱，1处配电箱无安全标示

	润香茶楼
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对润香茶楼处罚100元

	S4-12
	石工系
	石工系
	4月28日
	1、钻井实训室一箱灭火器无位置标识、使用说明、安检记录，2个配电箱无安全标识。2、采气实训室消防栓1处无安全责任人，6箱灭火器无安检记录，1箱灭火器无位置标识。3、油气储运实训室1处灭火器无位置标识
	石工系
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对石工系处罚600元

	S4-13
	桃李园
	后堂
	4月28日
	1、灶台灯泡1处无防爆罩，配电箱无安全标识。2、更衣室放置液化气罐。3、库房设备接线不规范。4、两处应急灯三用插座当两项用。
	桃李园
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对桃李园处罚100元

	S4-14
	双喜婚庆
	双喜婚庆
	4月28日
	无应急灯，无灭火器。
	双喜婚庆
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈

	S4-15
	十全十美商店
	十全十美商店
	4月29日
	无应急灯，无灭火器箱，配电箱无安全标示，消防栓使用说明没贴

	十全十美商店
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对十全十美商店处罚100元

	S4-16
	宿舍楼
	宿舍楼
	4月29日
	1、5号楼消防栓没有枪头，宿舍插座充电器有无人空插现象。2楼、4楼洗手间无插座板，电线外露，5楼消防栓无安全责任人。2、配电室乱堆杂物。3、三号楼宿舍插座充电器有无人空插现象。
	宿舍楼
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对公寓楼处罚500元

	S4-17
	驾校
	驾校
	4月29日
	配电柜无标识，车库教练车与油桶、液化气瓶混放，行吊无禁用标志，小车库房灭火器4月份无记录。
	驾校
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对驾校提出批评，限期整改。

	S4-18
	机械系
	钳工实训室
	4月29日
	办公室灭火器位置标识没有，安检记录不全，机泵维修实训室8箱灭火器无安检记录
	机械系
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对机械系处罚500元

	S4-19
	汽车系
	汽车系
	4月29日
	发动机实训室消防栓无安全责任人、灭火器与位置不符，电控发动机教学实训室灭火器安检记录超前填写，技能鉴定实训室无安全责任人。
	汽车系
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对汽车系处罚200元.

	S4-20
	汽车系
	大华斯达
	4月29日
	售车大厅4箱灭火器安全责任人没有贴。
	汽车系
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈
2、对大华斯达处罚200元.

	S4-21
	天宇广告
	天宇广告
	4月29日
	灭火器位置标识没有，无安检记录，消防栓无使用说明，无责任人。
	天宇广告
	1、将整改情况及处理结果在2011年5月20日前反馈。2、要求天宇广告限期整改。


根据检查出的以上21个方面的问题，各相关责任单位应积极进行整改，并将完成情况及时间上报机动安全处备案。

五、5月份HSE—MS工作动态
     1、鉴于3月份对各食堂安全检查灭火器数量不够的问题，4月7日机动安全处对各个食堂已按要求配齐灭火器。
     2、机动安全处4月份与学院信息中心共同建立了学院HSE网络管理系统，促进了HSE管理工作的快捷化、数字化、网络化。
     3、4月19日与克拉玛依市博峰实业有限责任公司签订了学院抗震加固施工安全合同。
     4、5月4日与克拉玛依市金牛工程有限责任公司签订了学院平房拆除施工安全合同。

     5、4月27日对机械系机泵维修钳工实训室接地线不合要求进行施工改造。

     6、5月2日，机动安全处对全院闲置、报废资产进行摸底清查。对168台套设备申请报废。
主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]


下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年5月25日印

PAGE  
- 6 -
联系电话：0992-3871435       3874174

