克拉玛依职业技术学院安全自检自查统计表(学生处）
（2016年10月）

	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证
时间

	
	绿业
	B5#
	2016.10.8
	五楼西侧楼梯间消防栓玻璃坏，防火门一开门就碰着消防栓玻璃。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2楼西侧楼梯处应急灯掉
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	105单元大厅逃生指示牌松动
	
	
	  
	
	

	
	
	B6#
	
	逃生指示灯：8个不亮；应急灯2个常亮；灭火器23个压力到红线；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	消防水管固定盘无法打开：12个；

未贴消防栓操作方法的：10个；
	
	
	
	
	

	
	
	B1#
	
	101单元旁缺1灭火器超红线；5楼西侧防火门后面消防栓没玻璃。302、503单元门上方安全逃生指示灯不亮
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B1 B6#灭火器送B5#至今未换。
	
	
	
	
	


学生处：伊力哈木   18009908227   

