

克拉玛依职业技术学院安全检查表

（2016年8月开学前大检查）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 大学城b3公寓楼
	 大学城b3公寓楼
	8月23日
	107房旁消防栓玻璃门损坏。防爆设备缺失（已说明原因系值班人员借用未还）。
	总务处

安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年8月30日前反馈
	批评教育、联系质保单位进行维修维护，补全所缺设备。


	2
	大学城b2公寓楼
	大学城b2公寓楼
	8月23日
	未发现异常问题。
	无
	无
	无


	3
	大学城b5公寓楼
	大学城b5公寓楼
	8月23日
	灭火器未检，消防栓无巡检记录，1楼楼梯口杂物乱堆，有火灾隐患。
	安保处
	将整改情况及处理结果于2016年8月30日前反馈
	批评教育、现场整改并限定时限整改


	4
	大学城b1公寓楼
	大学城b1公寓楼
	8月23日
	未发现异常问题。
	无
	无
	无


	5
	大学城b4公寓楼
	大学城b4公寓楼
	8月23日
	新值班人员正在交接中，设备处于维修中。8月28日前完工。
	无
	无
	无


	6
	学生第二餐厅
	外婆湾学员餐厅
	8月23日
	闭门器损坏，食品仓库未放置挡鼠板。
	  总务处
	将整改情况及处理结果于2016年8月30日前反馈
	批评教育并现场整改


	7
	学生第二餐厅
	穆妮沙餐厅
	8月23日
	消防栓、灭火器无巡检记录，主炒间闭门器损坏。部分设备的操作规程张贴位置不当，与实物不匹配。
	总务处、安保处
	将整改情况及处理结果于2016年8月30日前反馈
	批评教育，限期整改并联系质保部门整改。


	8
	学生第二餐厅
	辣香芹餐厅
	8月23日
	餐厅还未开张，正在准备中。
	无
	无
	无


	9
	学生第一餐厅
	喜欢调剂餐厅
	8月23日
	餐厅还未开张，正在准备中。
	无
	无
	无


	10
	学生第一餐厅
	云南泉达调剂餐厅
	8月23日
	餐厅还未开张，正在准备中。
	无
	无
	无


	11
	学生第一餐厅
	福明商行
	8月23日
	商行未开张，正在准备中。
	无
	无
	无


	12
	学生第一餐厅
	中快餐厅
	8月23日
	餐厅还未开张，正在准备中。
	无
	无
	无


	13
	C2教学楼
	C2教学楼
	8月23日
	C2V413房旁消防栓无枪头，消防栓玻璃门损坏，一楼常闭式防火门闭门器损坏。

	安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年 8月30日前反馈
	联系质保部门整改



	14
	中国石油大学基本伙餐厅
	中国石油大学基本伙餐厅
	8月23日
	消防栓、灭火器未检，无巡检记录，

库房未放置挡鼠板，后堂部分设备无操作规程。
	总务处
	将整改情况及处理结果于2016年8月30日前反馈
	联系质保部门整改


	15
	b6学生公寓楼
	b6学生公寓楼
	8月30日
	所有消防栓水带扎口不合乎规范、灭火器过期未更换（已报备），一楼东侧玻璃门长期损坏未维修。
	总务处、安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年9月8日前反馈
	联系质保部门整改


	16
	学生第二餐厅辣香芹餐厅
	辣香芹餐厅
	8月30日
	消防栓、灭火器未检。后堂门板有损坏，消防栓玻璃门损坏、破碎、食品仓库未放置挡鼠板。
	总务处、安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年9月8日前反馈
	当场整改并联系质保部门维修整改

	17
	C5教学楼
	C5教学楼
	8月30日
	一楼有一具灭火器过期，二楼消防栓玻璃门破损，消防监控室临时堆放杂物。
	总务处、安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年9月8日前反馈
	联系质保部门维修整改

	18
	C7教学楼
	C7教学楼
	8月30日
	部分灭火器箱开关损坏，消防水管开关缺失，一楼安全出口标识牌不亮（数量较多）
	总务处、安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年9月8日前反馈
	联系质保部门维修整改

	19
	第二餐厅天津泰乐园餐厅
	第二餐厅天津泰乐园餐厅
	8月30日
	消防栓、灭火器未检查、无巡检记录。消防栓玻璃破碎未修复。
	总务处、安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年9月8日前反馈
	现场整改、联系质保部门维修整改

	20
	第二餐厅博瓦餐厅
	第二餐厅博瓦餐厅
	8月30日
	消防栓、灭火器未检、消防栓玻璃门破碎未修复，安全操作规程未上墙。
	总务处
	将整改情况及处理结果于2016年9月8日前反馈
	现场整改、联系质保部门维修整改


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



