克拉玛依职业技术学院“十一”节前违章整改统计表
	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证
时间

	S10-01
	博学楼
（2号教学楼）
	博学楼
	9月29日
	1、无防滑提示标识。2、无消防应急疏散图。3、多处灭火箱无位置标示。4、一楼东门入口处消防栓玻璃门破损。5、四楼东侧一个灭火器安全销被拉出、无压力；6、四楼中间偏东侧一个灭火器安全销被拉出、无压力。7、四楼中间偏东侧一个疏散指示牌破损
	学生处
机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
 
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-02
	笃学楼
（1号教学楼）
	笃学楼
 
	9月29日
	1、无防滑提示标识。2、无消防应急疏散图。3、多处灭火箱无位置标示。4、一楼东侧消防栓门破损；5、三楼东侧两个灭火器无铅封；6、三楼中间偏东侧消防栓门破损。
	学生处
机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
 
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-03
	勤学楼
（3号教学楼）
	勤学楼
	9月29日
	1、无防滑提示标识。2、无消防应急疏散图。3、三楼中间消防栓门破损。4、
	学生超市
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
 
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-04
	公寓楼
	1#公寓楼
	9月29日
	1、无防滑提示标识。2、灭火器无10月份安检记录；3、四楼6个灭火器有5个安全销上的铅封被拔掉
	公寓楼
学生处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
 
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-05
	公寓楼
	5#公寓楼
	9月29日
	1、消防栓水枪头都没有（被收起）
2、四楼一个消防栓门破损；3、四楼中间位置一个灭火器安全销上的铅封被拔掉；4、五楼中间位置一灭火器压力不够；5、四楼去五楼楼梯处灭火器安检记录没有按时填写；6、四楼的4个消防应急疏散指示牌破损
	公寓楼
学生处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
 
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	 
S10-06
	公寓楼
	6#公寓楼
	9月29日
	1、无防滑提示标识。2、消防栓水枪头都没有（被收起）
	公寓楼
学生处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
 
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-07
	公寓楼
	4#公寓楼
	9月29日
	1、无防滑提示标识。2、无消防应急疏散图。3、灭火器安全检查记录没填；4、配电室无绝缘垫，无安全操作规程；5、存在疏散通道门被锁闭的情况
	桃李园
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-08
	清餐大食堂
	清餐大食堂
	9月29日
	1、餐厅存在灭火器周围堆放杂物的情况；2、后堂缺少一箱灭火器；
3、住人的房子放置液化气罐
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-09
	调剂食堂
	调剂食堂
	9月29日
	1、三处灭火器无安检记录
2、后堂一处缺少灭火器
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-10
	学生超市
	学生超市
	9月30日
	1、灭火器无位置标示
2、缺少一个灭火器
3、住人的房子违规堆放杂物
 
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-11
	锅炉房
 
	锅炉房
 
	9月30日
	1、  灭火器无位置标识、无使用方法说明无安检记录
2、  缺少一个灭火器
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-12
	励学楼（4#教学楼）
	励学楼
	9月30日
	1、一楼北面消防栓门破损，南面消防栓门打不开。2、117教室、123教室安全出口指示牌不亮。4层安全出口指示牌破损。3、207教室旁的灭火器丢失。4、3层、4层部分安全检查记录当月未填。一个灭火器的位置标识没有。5、消防控制室无值班人员
	学生处
机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-13
	机械系
	机械系
	9月30日
	1、办公室一个灭火器无压力；2、机泵实训室安全出口通道不通。
安全出口指示牌不亮3、机械加工技术实训中心灭火器数量不够，需配一箱
	机械系
机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-14
	石化系
	精技楼
	9月30日
	1、楼梯防滑标识粘贴位置不对2、408教室旁安全出口指示牌损坏。
3、306教室旁安全出口指示牌损坏。4、应急灯有个别损坏
	石化系
机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日

	S10-15
	石工系
	实训基地
	9月30日
	1、  卫生情况较差，灭火器旁堆有杂物。
2、  钻井实训室2个灭火器损坏
	石工系
机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2011年10月15日前反馈
	整改完毕
	龚卫军
	10月15日


 
