
市安全生产委员会办公室：

根据市政府发送的文件精神，我院于2016年3月2日由学院安全生产委员会主任王和组织召开了学院按为会例会，就“两会”期间的安全生产工作做了专门的安排和布置，主要工作有以下几个方面：

一、“两会”期间学院主要领导带班，组织应对和处理安全工作操作的问题，机动安全处每天下午5:00之前报市安委办公室。
带班领导情况如下：

	姓名
	时间
	姓名
	时间

	王  和
	3月4日
	付梅莉
	3月10日

	彭建春
	3月5日
	周  刚
	3月11日

	付梅莉
	3月6日
	王  和
	3月12日

	周  刚
	3月7日
	彭建春
	3月13日

	王  和
	3月8日
	付梅莉
	3月14日

	彭建春
	3月9日
	注：临时出差事先请与安全办公室联系换人，5名值周人员（含值周长），住校值周期间，由带班领导统一指挥和调度。


二、分新、老校区就行消防安全专项大检查，具体情况如下
老校区情况：3月4日，由周刚副院长带队，老区综合办公室主任孙汝田、总务处副处长王林槐、机动安全处龚为军参加的专项检查组队老校区3个餐厅、2栋宿舍楼、3栋教学楼、1栋办公楼进行了消防安全专项检查，主要存在的问题有：大汉餐燃气瓶存储室没有安装要求使用，大民餐6具灭火器没有安装时间检查检查；2栋学生宿舍楼共8个闭门器损坏，16个灭火器压力不够，损坏9个应急灯，6个疏散指示标示损坏；教学楼有12个闭门器损坏，8个疏散指示标示损坏，应急灯损坏15个，放火卷帘门损坏1个，灭火器有4个需要充压；办公楼上班时间安全门闭锁。学院对上述存在问题的单位和安全负责人就行了通报批评，并于3月6日前全部整改完毕。
新校区，院长王和带郑志刚、夏永辉、王为民等对大学城生活区（B区）进行了大检查，存在的主要问题有：8栋学生宿舍楼消防设备、器材比较完整，也能够安装规定时间进行检查，但巡检不规范，B区共有32具灭火器压力不足，需要充压（都在质保期限内，需要厂家更换），8栋宿舍楼消防控制室十上墙建设方未做（校方多次交涉未果，现我们自己已经整改完毕），消防监控室有29个故障点（多次与工建项目部沟通，至今没有完全恢复），缺少灭火器4具，水龙带2个（多次与建设方联系补上，未果）；2个餐厅小卖铺，永电拉线不规范，物品堆放在消防通道内；中央教学区，总监控室有255个故障点（从投入使用到今天，校方多次与建设方、工建项目部联系沟通，未果），有34具灭火器需要更换，确少水龙带2个、枪头2个。
消防泵房，配电箱无电，4台泵全部停用，1、3、4、5学生宿舍，2、5、6、7号教学楼一年来对次发生水管爆裂，至今建设方、工建项目部还没有完全修善，影响消防设备的正常使用，其中5、6、7号教学楼我们已经使用一个学期了，但至今消防验收都不合格。
新校区存在的问题，我们能够整改的全部整改完毕，属于建设方和工建项目部的问题，我们都以书面的形式告知上述两方，肯请尽快解决问题，保证教育教学工作的正常就行。也希望上级领导机关关注此事。

此致。
                    克拉玛依职业技术学院

                    安委办

                    2016/3/9

