克拉玛依职业技术学院“五一”节前安全检查整改落实表

	序

号
	问题

单位
	存在问题
	整改

单位
	负责人
	处理情况
	完成

时间
	核查人签字

	1
	总务处
	抗震加固工地临时用电不规范，现场不戴安全帽，工作时吸烟，临时用电线占用安全通道。
	总务处
	夏永辉
	当场整改
	4月5日
	龚卫军

	2
	总务处
	出租平房超负荷用电，桃李园商务中心一个插座接4台电脑，3、4号门面房用电不规范，3号教学楼1楼通信线没有盖子，电线裸露在外面，1.2.3楼天花板有部分破损，民餐食堂配电箱无盖。
	总务处
	夏永辉
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	3
	总务处
	教务楼各个系的电源插座超负荷使用，网线较乱，民餐食堂6个水龙头没有把手，6号宿舍楼每层通道顶面天花板破损，电线露出，存在安全隐患，基础实验楼107房间下水管道损坏，后门锁损坏。
	总务处
	夏永辉
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	4
	总务处
	专业实验楼用电负荷过大，需进行线路整改；204房间房顶漏水，301房间墙面渗水，104房间后门门框损坏；采油实训中心窗户密封差，房顶2个灯泡损坏。基础实验楼123房间有一个插座损坏。
	总务处
	夏永辉
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	5
	汽车系
	大华汽车销售公司消防栓安全责任人没落实，灭火器没有安检记录；汽车检测实训室、技能鉴定实训室没有安全责任人，安检记录不全；汽车维修实训室、电控地盘实训室没有明确责任人；二楼安全责任人没有上墙。
	汽车系
	杨 河
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	6
	电气系
	灭火器安全责任人没贴，各个实训室的安全责任人、安全操作规程、安全管理制度没有上墙。
	电气系
	葛跃田
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	7
	机械系
	实训基地历史原因没有安装消防栓，钳工实训室钻床少两个三项插座；电焊实训室停用的行吊没有贴禁用标志；安全责任人、安全管理制度没有上墙。
	机械系
	周永新
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	8
	石油化工系
	基础实验楼实训室安全责任人、安全操作规程、安全管理制度没有上墙；石化实训基地3楼东边墙上安全标示灯碰掉；实训室安全责任人，安全操作规程没有上墙。
	石油化工系
	李进良
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	9
	石油工程系
	钻修井实训室灭火器安检记录填写不全，没有安全责任人，实训室安全责任人没有上墙。
	石油工程系
	樊宏伟
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	10
	机动安全处
	各单位的过期灭火器更换；损坏的应急灯更换；民餐食堂大厅配备消防灭火器，没有消防栓；4号教学楼地下室消防栓门破损，灭火器箱体与瓶不配套；技能鉴定中心无灭火器；机械系实训基地、石油工程系储运、采油实训基地没有安装应急灯。
	机动安全处
	龚卫军
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军

	11
	学生处
	教务楼消防栓，灭火器安全责任人不清。5号宿舍楼3楼、4楼消防栓没有水枪，1-4楼灭火器9月份没有填写安全记录，6号宿舍楼3楼东面灭火器没填安全检查记录。
	学生处
	黄 杰
	已整改完毕
	5月5日
	龚卫军


