开展火灾隐患排查整治工作总结

为保证学院各项工作的顺利开展，消除火灾安全隐患，按照学院开展火灾隐患排查整治工作方案，学院资产安全处组织开展了火灾隐患排查整治工作，现将排查整治情况总结如下：

一、根据学院安委会安排，共分三个组对全院进行安全检查，将排查出的火灾安全隐患及时上报学院资产安全处。
二、检查中发现的火灾安全隐患如下：

1、生活锅炉房连接控制柜与锅炉的电缆保护管腐蚀严重，已有部分电缆裸露。

2、出租门面房应急灯没有电源连接2户，灭火器检查记录没有填写2户，疑似三合一现象（有吃饭用具，没有灶具）4户。

3、校园超市灭火器检查记录没有填写。

4、出租平房院内堆积木料、废纸等易燃品14户。

5、出租平房有2户为3家合租，房内门庭过道改用为厨房，放置液化气瓶较多，安全通道阻塞。

6、出租平房内私接乱拉电线情况比较严重。

7、明理楼有4箱灭火器没有填安全检查记录。

8、6号学生公寓有使用违规电器现象。
三、整改情况：

1、生活锅炉房电缆保护管总务处一周内制定整改方案，找具有相关资质的公司更换保护管。

2、应急灯没有电源连接、灭火器检查记录没有填写、三合一现象现场已完成整改，总务处物业中心登记记录，再有发生，终止合同。

3、出租平房院内堆积木料、废纸等易燃品5日内清除，总务处复查。

4、按照出租平房规定，每户平房租户最多只能是2户。超租的10日内必须符合租用规定，总务处复查，不符合规定的终止合同。

5、出租平房内私接乱拉电线的，5日内全部按照检查时提出的要求进行整改，总务处复查。

6、灭火器没有填写安全检查记录表的当场整改，并通报。

7、公寓楼违规使用电器给予没收，并对当事人进行批评教育。
                           克拉玛依职业技术学院安委办

                                2015年4月28日

